## Birim Fiyat Teklif Cetveli
BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ — ELEKTRIK MALZEMESI
Sarı hücreleri doldurun. Tutar sütunu otomatik hesaplanır. Birim fiyatlar KDV HARİÇ yazılır; KDV aşağıda ayrı satırda gösterilir.
İdare / Firma
İşin adı | Elektrik Malzemesi Alımı
Teklif tarihi
Teklif geçerlilik süresi (gün)
Sıra No | Malzemenin Cinsi | Teknik Özellikleri | Birimi | Miktarı | Birim Fiyat (KDV hariç, TL) | Tutar (TL)
1 | NYA kablo (H07V-U/R) 1,5 mm² | Tek damarlı, bakır iletken, 450/750 V, TS EN 50525 uygun, 100 m makara | Metre
2 | NYA kablo 2,5 mm² | Tek damarlı, bakır iletken, 450/750 V, 100 m makara | Metre
3 | NYAF kablo 4 mm² | Çok telli bükülgen bakır, 450/750 V | Metre
4 | NYY kablo 4×6 mm² | Çok damarlı, PVC izoleli, 0,6/1 kV, yeraltı kullanımına uygun | Metre
5 | NHXMH halojensiz kablo 3×2,5 mm² | Çok damarlı, kılıflı, halojensiz, 300/500 V (VDE 0250-214); alev iletmezlik TS EN 60332-1-2, halojen asit gazı TS EN 60754-1/-2, duman yoğunluğu TS EN 61034-2 deneylerine uygunluk belgelenecek | Metre
6 | Otomatik sigorta, 1 kutuplu | 6 kA kesme kapasiteli, C eğrisi, TS EN 60898-1. Anma akımı satır bazında yazılır (10 A / 16 A / 20 A / 25 A); her anma akımı ayrı satırda fiyatlandırılır | Adet
7 | Otomatik sigorta, 3 kutuplu | 6 kA kesme kapasiteli, C eğrisi, TS EN 60898-1. Anma akımı satır bazında yazılır (16 A / 25 A / 32 A / 40 A); her anma akımı ayrı satırda fiyatlandırılır | Adet
8 | Kaçak akım rölesi, 2 kutuplu | 30 mA hassasiyet, 40 A, Tip A, TS EN 61008-1 | Adet
9 | Kaçak akım rölesi, 4 kutuplu | Anma akımı (40 A / 63 A) ve anma kaçak akımı (30 mA / 300 mA) satır bazında yazılır; her bileşim ayrı satırda fiyatlandırılır. Tip A → TS EN 61008-1; Tip F ve Tip B → TS EN 62423 (TS EN 61008-1 ile birlikte). Sürücülü, fotovoltaik invertörlü ve elektrikli araç şarjlı devrelerde Tip B | Adet
10 | Kompakt şalter (termik manyetik) | 3 kutuplu, 25 kA kesme, 63–250 A, ayarlanabilir termik, TS EN 60947-2 | Adet
11 | Kontaktör | 3 kutuplu, AC-3 sınıfı, 9–95 A, 230 V AC bobin, TS EN 60947-4-1 | Adet
12 | Termik röle | Kontaktör uyumlu, ayar aralığı ölçekli, faz kopması korumalı | Adet
13 | Zaman rölesi | Çok fonksiyonlu, 0,1 s–100 saat, 1 değiştirme kontağı | Adet
14 | Faz koruma rölesi | 3 faz, faz sırası ve faz kaybı korumalı, ayarlanabilir gerilim eşiği | Adet
15 | Parafudr (SPD) | Tip 2, In 20 kA, Up ≤ 1,5 kV, TS EN 61643-11 | Adet
16 | Klemens, ray tipi | Vidalı veya yaylı, gri. Kesit satır bazında yazılır (2,5 mm² / 4 mm² / 6 mm²); her kesit ayrı satırda fiyatlandırılır | Adet
17 | Klemens ayırıcı ve son plaka | Kullanılan klemens serisiyle uyumlu | Adet
18 | DIN ray | 35×7,5 mm, delikli, galvanizli, 2 m | Adet
19 | Kablo kanalı, pano içi | 40×60 mm, PVC, kapaklı, 2 m | Adet
20 | Spiral kablo düzenleyici | 12 mm, PE, 10 m | Adet
21 | Kablo pabucu, sıkmalı | Bakır, 2,5–95 mm² aralığında, delik çapı belirtilmiş | Adet
22 | Yüksük (ferrül) | İzoleli, 0,5–16 mm², renk kodlu, 100'lü paket | Paket
23 | Kablo bağı (plastik kelepçe) | 2,5×100 mm / 4,8×200 mm / 7,6×370 mm, UV dayanımlı siyah, 100'lü paket | Paket
24 | İzole bant | PVC, 19 mm × 10 m, 600 V, alev iletmez | Adet
25 | Buat (bağlantı kutusu) | IP54, sıva üstü, 100×100 mm, rakorlu | Adet
26 | Pano, sac | IP54/IP65, RAL 7035, kilitli kapak, montaj plakalı, ölçü belirtilmiş; set olarak TS EN 61439-1 ve TS EN 61439-2 (veya dağıtım panosunda -3) | Adet
27 | Priz, topraklı, sıva üstü | 16 A, 250 V, IP44, çocuk korumalı | Adet
28 | Anahtar, komütatör | 10 A, 250 V, sıva altı veya üstü | Adet
29 | Endüstriyel fiş-priz seti (CEE) | 3P+N+E, 32 A, 400 V, IP67, TS EN 60309 | Takım
30 | Uzatma kablosu, makaralı | 3×2,5 mm², 25 m, termik korumalı, 4 çıkışlı | Adet
31 | LED panel armatür | 60×60 cm, 36–40 W, ışık akısı en az 4.800 lm (≥125 lm/W), 4000 K, UGR < 19, IP20, sürücü garantisi belirtilmiş | Adet
32 | LED lineer armatür | 120 cm, 36–40 W, en az 4.800 lm (≥125 lm/W), 4000 K, IP20 | Adet
33 | LED etanj (nem geçirmez) armatür | 120 cm, 36–45 W, IP65, polikarbonat gövde | Adet
34 | LED yüksek tavan armatürü (highbay) | 100–150 W, en az 140 lm/W, IP65, 60°/90° optik | Adet
35 | LED projektör | IP66, en az 120 lm/W, alüminyum gövde. Anma gücü satır bazında yazılır (50 W / 100 W / 200 W); her güç ayrı satırda fiyatlandırılır | Adet
36 | LED ampul, E27 | 9–12 W, en az 900 lm, 2700 K/4000 K/6500 K | Adet
37 | Acil aydınlatma armatürü | Kesintide çalışma süresi en az … dakika (mevzuat ve proje gereğine göre belirlenir), otomatik test özellikli, TS EN 60598-2-22 | Adet
38 | Acil çıkış yönlendirme armatürü | Piktogram TS ISO 7010'a uygun; tek yüzlü ve çift yüzlü tipler ayrı satırda fiyatlandırılır. Kesintide çalışma süresi Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik m.72'ye göre en az 60 dakika; kullanıcı yükü 200'den fazla olan binalarda en az 120 dakika | Adet
39 | Sensörlü anahtar (PIR) | 360°, tavan tipi, 6 m algılama, ayarlanabilir süre ve lüks eşiği | Adet
40 | Sayaç, elektronik (analizör) | 3 faz, akım trafolu, Modbus RTU çıkışlı | Adet
41 | Akım trafosu | Sınıf 1, oran belirtilmiş (örn. 200/5 A) | Adet
42 | Kompanzasyon kondansatörü, alçak gerilim | Üç fazlı, kendini onaran tip, deşarj dirençli, TS EN 60831-1. Anma gücü (kVAr) ve anma gerilimi (V) satır bazında birlikte yazılır — aynı kVAr farklı anma geriliminde şebekede farklı güç verir; her bileşim ayrı satırda fiyatlandırılır | Adet
43 | Kondansatör kontaktörü | Ön şarj (sönümleme) dirençli, AC-6b kullanım kategorisi, TS EN 60947-4-1; anahtarlayacağı kondansatör gücü (kVAr) satırda yazılır | Adet
44 | Reaktif güç kontrol rölesi | Kademe sayısı satır bazında yazılır; endüktif ve kapasitif oranı ayrı gösteren, kademe devreye alma ve çıkarma süresi ayarlanabilir | Adet
45 | Şönt reaktör, alçak gerilim | Üç fazlı, kapasitif reaktifi dengelemek için, TS EN 60076-6; anma gücü (kVAr) satırda yazılır | Adet
46 | Harmonik filtre reaktörü (detuned) | Üç fazlı, TS EN 60076-6; reaktör oranı (ör. %5,67 / %7 / %14) ile eşleşeceği kondansatörün gücü ve anma gerilimi satırda yazılır | Adet
47 | Sinyal lambası, pano | 22 mm, LED, 230 V, kırmızı/yeşil/sarı | Adet
48 | Acil stop butonu | 22 mm, mantar kafa, çevirmeli kilitli, 1 NC kontak, TS EN 60947-5-5 | Adet
ARA TOPLAM (KDV hariç)
KDV oranı (%)
KDV tutarı
GENEL TOPLAM (KDV dahil)
Teklifi veren firma
Yetkili adı soyadı / unvanı
Kaşe / imza
Şablon: AKSCO Ticaret ve Tedarik · https://aksco.com.tr · 0534 335 69 22 · Sürüm 2026-09-25 · Ücretsiz, kayıt gerektirmez

## Kalem Havuzu
ELEKTRIK MALZEMESI — KALEM HAVUZU
Şartnamenize kopyalayabileceğiniz marka içermeyen teknik özellik metinleri. Kurumunuzun ihtiyacına göre değer ve toleransları değiştirin.
Malzemenin Cinsi | Teknik Özellikleri | Birimi
NYA kablo (H07V-U/R) 1,5 mm² | Tek damarlı, bakır iletken, 450/750 V, TS EN 50525 uygun, 100 m makara | Metre
NYA kablo 2,5 mm² | Tek damarlı, bakır iletken, 450/750 V, 100 m makara | Metre
NYAF kablo 4 mm² | Çok telli bükülgen bakır, 450/750 V | Metre
NYY kablo 4×6 mm² | Çok damarlı, PVC izoleli, 0,6/1 kV, yeraltı kullanımına uygun | Metre
NHXMH halojensiz kablo 3×2,5 mm² | Çok damarlı, kılıflı, halojensiz, 300/500 V (VDE 0250-214); alev iletmezlik TS EN 60332-1-2, halojen asit gazı TS EN 60754-1/-2, duman yoğunluğu TS EN 61034-2 deneylerine uygunluk belgelenecek | Metre
Otomatik sigorta, 1 kutuplu | 6 kA kesme kapasiteli, C eğrisi, TS EN 60898-1. Anma akımı satır bazında yazılır (10 A / 16 A / 20 A / 25 A); her anma akımı ayrı satırda fiyatlandırılır | Adet
Otomatik sigorta, 3 kutuplu | 6 kA kesme kapasiteli, C eğrisi, TS EN 60898-1. Anma akımı satır bazında yazılır (16 A / 25 A / 32 A / 40 A); her anma akımı ayrı satırda fiyatlandırılır | Adet
Kaçak akım rölesi, 2 kutuplu | 30 mA hassasiyet, 40 A, Tip A, TS EN 61008-1 | Adet
Kaçak akım rölesi, 4 kutuplu | Anma akımı (40 A / 63 A) ve anma kaçak akımı (30 mA / 300 mA) satır bazında yazılır; her bileşim ayrı satırda fiyatlandırılır. Tip A → TS EN 61008-1; Tip F ve Tip B → TS EN 62423 (TS EN 61008-1 ile birlikte). Sürücülü, fotovoltaik invertörlü ve elektrikli araç şarjlı devrelerde Tip B | Adet
Kompakt şalter (termik manyetik) | 3 kutuplu, 25 kA kesme, 63–250 A, ayarlanabilir termik, TS EN 60947-2 | Adet
Kontaktör | 3 kutuplu, AC-3 sınıfı, 9–95 A, 230 V AC bobin, TS EN 60947-4-1 | Adet
Termik röle | Kontaktör uyumlu, ayar aralığı ölçekli, faz kopması korumalı | Adet
Zaman rölesi | Çok fonksiyonlu, 0,1 s–100 saat, 1 değiştirme kontağı | Adet
Faz koruma rölesi | 3 faz, faz sırası ve faz kaybı korumalı, ayarlanabilir gerilim eşiği | Adet
Parafudr (SPD) | Tip 2, In 20 kA, Up ≤ 1,5 kV, TS EN 61643-11 | Adet
Klemens, ray tipi | Vidalı veya yaylı, gri. Kesit satır bazında yazılır (2,5 mm² / 4 mm² / 6 mm²); her kesit ayrı satırda fiyatlandırılır | Adet
Klemens ayırıcı ve son plaka | Kullanılan klemens serisiyle uyumlu | Adet
DIN ray | 35×7,5 mm, delikli, galvanizli, 2 m | Adet
Kablo kanalı, pano içi | 40×60 mm, PVC, kapaklı, 2 m | Adet
Spiral kablo düzenleyici | 12 mm, PE, 10 m | Adet
Kablo pabucu, sıkmalı | Bakır, 2,5–95 mm² aralığında, delik çapı belirtilmiş | Adet
Yüksük (ferrül) | İzoleli, 0,5–16 mm², renk kodlu, 100'lü paket | Paket
Kablo bağı (plastik kelepçe) | 2,5×100 mm / 4,8×200 mm / 7,6×370 mm, UV dayanımlı siyah, 100'lü paket | Paket
İzole bant | PVC, 19 mm × 10 m, 600 V, alev iletmez | Adet
Buat (bağlantı kutusu) | IP54, sıva üstü, 100×100 mm, rakorlu | Adet
Pano, sac | IP54/IP65, RAL 7035, kilitli kapak, montaj plakalı, ölçü belirtilmiş; set olarak TS EN 61439-1 ve TS EN 61439-2 (veya dağıtım panosunda -3) | Adet
Priz, topraklı, sıva üstü | 16 A, 250 V, IP44, çocuk korumalı | Adet
Anahtar, komütatör | 10 A, 250 V, sıva altı veya üstü | Adet
Endüstriyel fiş-priz seti (CEE) | 3P+N+E, 32 A, 400 V, IP67, TS EN 60309 | Takım
Uzatma kablosu, makaralı | 3×2,5 mm², 25 m, termik korumalı, 4 çıkışlı | Adet
LED panel armatür | 60×60 cm, 36–40 W, ışık akısı en az 4.800 lm (≥125 lm/W), 4000 K, UGR < 19, IP20, sürücü garantisi belirtilmiş | Adet
LED lineer armatür | 120 cm, 36–40 W, en az 4.800 lm (≥125 lm/W), 4000 K, IP20 | Adet
LED etanj (nem geçirmez) armatür | 120 cm, 36–45 W, IP65, polikarbonat gövde | Adet
LED yüksek tavan armatürü (highbay) | 100–150 W, en az 140 lm/W, IP65, 60°/90° optik | Adet
LED projektör | IP66, en az 120 lm/W, alüminyum gövde. Anma gücü satır bazında yazılır (50 W / 100 W / 200 W); her güç ayrı satırda fiyatlandırılır | Adet
LED ampul, E27 | 9–12 W, en az 900 lm, 2700 K/4000 K/6500 K | Adet
Acil aydınlatma armatürü | Kesintide çalışma süresi en az … dakika (mevzuat ve proje gereğine göre belirlenir), otomatik test özellikli, TS EN 60598-2-22 | Adet
Acil çıkış yönlendirme armatürü | Piktogram TS ISO 7010'a uygun; tek yüzlü ve çift yüzlü tipler ayrı satırda fiyatlandırılır. Kesintide çalışma süresi Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik m.72'ye göre en az 60 dakika; kullanıcı yükü 200'den fazla olan binalarda en az 120 dakika | Adet
Sensörlü anahtar (PIR) | 360°, tavan tipi, 6 m algılama, ayarlanabilir süre ve lüks eşiği | Adet
Sayaç, elektronik (analizör) | 3 faz, akım trafolu, Modbus RTU çıkışlı | Adet
Akım trafosu | Sınıf 1, oran belirtilmiş (örn. 200/5 A) | Adet
Kompanzasyon kondansatörü, alçak gerilim | Üç fazlı, kendini onaran tip, deşarj dirençli, TS EN 60831-1. Anma gücü (kVAr) ve anma gerilimi (V) satır bazında birlikte yazılır — aynı kVAr farklı anma geriliminde şebekede farklı güç verir; her bileşim ayrı satırda fiyatlandırılır | Adet
Kondansatör kontaktörü | Ön şarj (sönümleme) dirençli, AC-6b kullanım kategorisi, TS EN 60947-4-1; anahtarlayacağı kondansatör gücü (kVAr) satırda yazılır | Adet
Reaktif güç kontrol rölesi | Kademe sayısı satır bazında yazılır; endüktif ve kapasitif oranı ayrı gösteren, kademe devreye alma ve çıkarma süresi ayarlanabilir | Adet
Şönt reaktör, alçak gerilim | Üç fazlı, kapasitif reaktifi dengelemek için, TS EN 60076-6; anma gücü (kVAr) satırda yazılır | Adet
Harmonik filtre reaktörü (detuned) | Üç fazlı, TS EN 60076-6; reaktör oranı (ör. %5,67 / %7 / %14) ile eşleşeceği kondansatörün gücü ve anma gerilimi satırda yazılır | Adet
Sinyal lambası, pano | 22 mm, LED, 230 V, kırmızı/yeşil/sarı | Adet
Acil stop butonu | 22 mm, mantar kafa, çevirmeli kilitli, 1 NC kontak, TS EN 60947-5-5 | Adet