TEKNİK ŞARTNAME

ELEKTRIK MALZEMESI

| İdare / Kurum | … |
| --- | --- |
| İşin adı | Elektrik Malzemesi Alımı |
| Şartname tarihi | … |
| Doküman no | … |

1. Kapsam

Bu teknik şartname, aşağıdaki tabloda cinsi, teknik özellikleri, birimi ve miktarı belirtilen elektrik malzemesi kalemlerinin satın alınmasına ilişkin teknik kriterleri kapsar.

2. Standartlara uygunluk

Teklif edilen ürünlerin, tabloda atıf yapılan ulusal ve/veya uluslararası standartlara uygun olması zorunludur. İlgili mevzuat gereği CE işareti taşıması gereken ürünlerde CE işareti ve AB uygunluk beyanı aranır. Biyosidal ürünlerde Sağlık Bakanlığı ruhsatı, kişisel koruyucu donanımlarda ise ilgili standartlara göre düzenlenmiş uygunluk belgeleri istenir.

3. Marka ve model

Teknik özellikler, belirli bir marka veya modele yönlendirme yapmayacak biçimde, ölçülebilir teknik kriterlerle tanımlanmıştır. Tabloda hiçbir kalem için marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilmemiştir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 12 nci maddesi uyarınca, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hâllerinde, “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir. Bu hâlde denkliğin hangi teknik özelliklere göre değerlendirileceğinin ayrıca yazılması, değerlendirme aşamasındaki tartışmayı önler.

4. Ambalaj ve etiketleme

Ürünler orijinal ambalajında, ambalajı açılmamış ve zarar görmemiş olarak teslim edilir. Ambalaj üzerinde ürün adı, üretici/ithalatçı bilgisi, parti veya seri numarası, üretim tarihi ve varsa son kullanma tarihi okunaklı biçimde bulunur. Türkçe kullanım talimatı gerektiren ürünlerde talimat ambalajda veya ekinde yer alır.

5. Raf ömrü

Son kullanma tarihi olan ürünlerde, teslim tarihi itibarıyla toplam raf ömrünün en az %75'i kalmış olmalıdır. Bu koşulu sağlamayan ürünler kabul edilmez.

6. Güvenlik bilgi formu

Kimyasal ürünlerde, ilgili mevzuata uygun düzenlenmiş güncel Türkçe Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) teslimatla birlikte verilir.

7. Numune

İdare gerekli gördüğü kalemler için, değerlendirme aşamasında ücretsiz numune isteyebilir. Numuneler teklifle birlikte veya idarenin belirleyeceği süre içinde teslim edilir. Numunesi istenip verilmeyen kalem değerlendirme dışı bırakılabilir.

8. Teslim yeri ve süresi

Teslimat, idarenin bildireceği adrese/adreslere yüklenici tarafından, nakliye ve boşaltma yüklenici sorumluluğunda olmak üzere yapılır. Teslim süresi sipariş bildiriminden itibaren en fazla … takvim günüdür. Birden fazla teslim noktası varsa her nokta için miktar ayrıca bildirilir.

9. Kısmi teslim

İdarenin onayı olmadan kısmi teslimat yapılamaz. Onaylı kısmi teslimlerde her sevkiyat için ayrı irsaliye düzenlenir.

10. Muayene ve kabul

Teslim edilen ürünler, idare tarafından oluşturulacak muayene ve kabul komisyonu tarafından bu şartnamedeki kriterlere göre incelenir. Uygun bulunmayan kalemler tutanakla tespit edilir ve yüklenici tarafından en geç … takvim günü içinde masrafları kendisine ait olmak üzere değiştirilir.

11. Garanti

Cihaz, alet ve ekipman niteliğindeki kalemler, teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl üretim hatalarına karşı garantilidir. Garanti kapsamındaki arızalarda değişim veya onarım süresi en fazla … iş günüdür.

12. Sorumluluk

Ürünlerin taşınması sırasında oluşacak hasar, kayıp ve gecikmelerden yüklenici sorumludur. Hatalı, eksik veya şartnameye aykırı teslimattan doğan zararlar yükleniciye aittir.

13. Fiyat ve fatura

Birim fiyatlar KDV hariç verilir; KDV oranı ayrı satırda gösterilir. Teklif geçerlilik süresi en az … gündür. Fatura, teslimatı takiben tek fatura hâlinde düzenlenir.

14. Kalem listesi ve teknik özellikler

Aşağıdaki tabloda 48 kalem yer almaktadır. Kurumunuzun ihtiyacı olmayan satırları silin, gereken satırları ekleyin ve “Miktar” sütununu doldurun.

| Sıra No | Malzemenin Cinsi | Teknik Özellikleri | Birimi | Miktarı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NYA kablo (H07V-U/R) 1,5 mm² | Tek damarlı, bakır iletken, 450/750 V, TS EN 50525 uygun, 100 m makara | Metre |  |
| 2 | NYA kablo 2,5 mm² | Tek damarlı, bakır iletken, 450/750 V, 100 m makara | Metre |  |
| 3 | NYAF kablo 4 mm² | Çok telli bükülgen bakır, 450/750 V | Metre |  |
| 4 | NYY kablo 4×6 mm² | Çok damarlı, PVC izoleli, 0,6/1 kV, yeraltı kullanımına uygun | Metre |  |
| 5 | NHXMH halojensiz kablo 3×2,5 mm² | Çok damarlı, kılıflı, halojensiz, 300/500 V (VDE 0250-214); alev iletmezlik TS EN 60332-1-2, halojen asit gazı TS EN 60754-1/-2, duman yoğunluğu TS EN 61034-2 deneylerine uygunluk belgelenecek | Metre |  |
| 6 | Otomatik sigorta, 1 kutuplu | 6 kA kesme kapasiteli, C eğrisi, TS EN 60898-1. Anma akımı satır bazında yazılır (10 A / 16 A / 20 A / 25 A); her anma akımı ayrı satırda fiyatlandırılır | Adet |  |
| 7 | Otomatik sigorta, 3 kutuplu | 6 kA kesme kapasiteli, C eğrisi, TS EN 60898-1. Anma akımı satır bazında yazılır (16 A / 25 A / 32 A / 40 A); her anma akımı ayrı satırda fiyatlandırılır | Adet |  |
| 8 | Kaçak akım rölesi, 2 kutuplu | 30 mA hassasiyet, 40 A, Tip A, TS EN 61008-1 | Adet |  |
| 9 | Kaçak akım rölesi, 4 kutuplu | Anma akımı (40 A / 63 A) ve anma kaçak akımı (30 mA / 300 mA) satır bazında yazılır; her bileşim ayrı satırda fiyatlandırılır. Tip A → TS EN 61008-1; Tip F ve Tip B → TS EN 62423 (TS EN 61008-1 ile birlikte). Sürücülü, fotovoltaik invertörlü ve elektrikli araç şarjlı devrelerde Tip B | Adet |  |
| 10 | Kompakt şalter (termik manyetik) | 3 kutuplu, 25 kA kesme, 63–250 A, ayarlanabilir termik, TS EN 60947-2 | Adet |  |
| 11 | Kontaktör | 3 kutuplu, AC-3 sınıfı, 9–95 A, 230 V AC bobin, TS EN 60947-4-1 | Adet |  |
| 12 | Termik röle | Kontaktör uyumlu, ayar aralığı ölçekli, faz kopması korumalı | Adet |  |
| 13 | Zaman rölesi | Çok fonksiyonlu, 0,1 s–100 saat, 1 değiştirme kontağı | Adet |  |
| 14 | Faz koruma rölesi | 3 faz, faz sırası ve faz kaybı korumalı, ayarlanabilir gerilim eşiği | Adet |  |
| 15 | Parafudr (SPD) | Tip 2, In 20 kA, Up ≤ 1,5 kV, TS EN 61643-11 | Adet |  |
| 16 | Klemens, ray tipi | Vidalı veya yaylı, gri. Kesit satır bazında yazılır (2,5 mm² / 4 mm² / 6 mm²); her kesit ayrı satırda fiyatlandırılır | Adet |  |
| 17 | Klemens ayırıcı ve son plaka | Kullanılan klemens serisiyle uyumlu | Adet |  |
| 18 | DIN ray | 35×7,5 mm, delikli, galvanizli, 2 m | Adet |  |
| 19 | Kablo kanalı, pano içi | 40×60 mm, PVC, kapaklı, 2 m | Adet |  |
| 20 | Spiral kablo düzenleyici | 12 mm, PE, 10 m | Adet |  |
| 21 | Kablo pabucu, sıkmalı | Bakır, 2,5–95 mm² aralığında, delik çapı belirtilmiş | Adet |  |
| 22 | Yüksük (ferrül) | İzoleli, 0,5–16 mm², renk kodlu, 100'lü paket | Paket |  |
| 23 | Kablo bağı (plastik kelepçe) | 2,5×100 mm / 4,8×200 mm / 7,6×370 mm, UV dayanımlı siyah, 100'lü paket | Paket |  |
| 24 | İzole bant | PVC, 19 mm × 10 m, 600 V, alev iletmez | Adet |  |
| 25 | Buat (bağlantı kutusu) | IP54, sıva üstü, 100×100 mm, rakorlu | Adet |  |
| 26 | Pano, sac | IP54/IP65, RAL 7035, kilitli kapak, montaj plakalı, ölçü belirtilmiş; set olarak TS EN 61439-1 ve TS EN 61439-2 (veya dağıtım panosunda -3) | Adet |  |
| 27 | Priz, topraklı, sıva üstü | 16 A, 250 V, IP44, çocuk korumalı | Adet |  |
| 28 | Anahtar, komütatör | 10 A, 250 V, sıva altı veya üstü | Adet |  |
| 29 | Endüstriyel fiş-priz seti (CEE) | 3P+N+E, 32 A, 400 V, IP67, TS EN 60309 | Takım |  |
| 30 | Uzatma kablosu, makaralı | 3×2,5 mm², 25 m, termik korumalı, 4 çıkışlı | Adet |  |
| 31 | LED panel armatür | 60×60 cm, 36–40 W, ışık akısı en az 4.800 lm (≥125 lm/W), 4000 K, UGR < 19, IP20, sürücü garantisi belirtilmiş | Adet |  |
| 32 | LED lineer armatür | 120 cm, 36–40 W, en az 4.800 lm (≥125 lm/W), 4000 K, IP20 | Adet |  |
| 33 | LED etanj (nem geçirmez) armatür | 120 cm, 36–45 W, IP65, polikarbonat gövde | Adet |  |
| 34 | LED yüksek tavan armatürü (highbay) | 100–150 W, en az 140 lm/W, IP65, 60°/90° optik | Adet |  |
| 35 | LED projektör | IP66, en az 120 lm/W, alüminyum gövde. Anma gücü satır bazında yazılır (50 W / 100 W / 200 W); her güç ayrı satırda fiyatlandırılır | Adet |  |
| 36 | LED ampul, E27 | 9–12 W, en az 900 lm, 2700 K/4000 K/6500 K | Adet |  |
| 37 | Acil aydınlatma armatürü | Kesintide çalışma süresi en az … dakika (mevzuat ve proje gereğine göre belirlenir), otomatik test özellikli, TS EN 60598-2-22 | Adet |  |
| 38 | Acil çıkış yönlendirme armatürü | Piktogram TS ISO 7010'a uygun; tek yüzlü ve çift yüzlü tipler ayrı satırda fiyatlandırılır. Kesintide çalışma süresi Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik m.72'ye göre en az 60 dakika; kullanıcı yükü 200'den fazla olan binalarda en az 120 dakika | Adet |  |
| 39 | Sensörlü anahtar (PIR) | 360°, tavan tipi, 6 m algılama, ayarlanabilir süre ve lüks eşiği | Adet |  |
| 40 | Sayaç, elektronik (analizör) | 3 faz, akım trafolu, Modbus RTU çıkışlı | Adet |  |
| 41 | Akım trafosu | Sınıf 1, oran belirtilmiş (örn. 200/5 A) | Adet |  |
| 42 | Kompanzasyon kondansatörü, alçak gerilim | Üç fazlı, kendini onaran tip, deşarj dirençli, TS EN 60831-1. Anma gücü (kVAr) ve anma gerilimi (V) satır bazında birlikte yazılır — aynı kVAr farklı anma geriliminde şebekede farklı güç verir; her bileşim ayrı satırda fiyatlandırılır | Adet |  |
| 43 | Kondansatör kontaktörü | Ön şarj (sönümleme) dirençli, AC-6b kullanım kategorisi, TS EN 60947-4-1; anahtarlayacağı kondansatör gücü (kVAr) satırda yazılır | Adet |  |
| 44 | Reaktif güç kontrol rölesi | Kademe sayısı satır bazında yazılır; endüktif ve kapasitif oranı ayrı gösteren, kademe devreye alma ve çıkarma süresi ayarlanabilir | Adet |  |
| 45 | Şönt reaktör, alçak gerilim | Üç fazlı, kapasitif reaktifi dengelemek için, TS EN 60076-6; anma gücü (kVAr) satırda yazılır | Adet |  |
| 46 | Harmonik filtre reaktörü (detuned) | Üç fazlı, TS EN 60076-6; reaktör oranı (ör. %5,67 / %7 / %14) ile eşleşeceği kondansatörün gücü ve anma gerilimi satırda yazılır | Adet |  |
| 47 | Sinyal lambası, pano | 22 mm, LED, 230 V, kırmızı/yeşil/sarı | Adet |  |
| 48 | Acil stop butonu | 22 mm, mantar kafa, çevirmeli kilitli, 1 NC kontak, TS EN 60947-5-5 | Adet |  |

15. Onay

Bu teknik şartname … sayfa ve … maddeden ibaret olup, aşağıda adı geçenler tarafından düzenlenmiş ve imzalanmıştır.

| Düzenleyen | Kontrol eden | Onaylayan |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı: … | Adı Soyadı: … | Adı Soyadı: … |
| Unvanı: … | Unvanı: … | Unvanı: … |
| İmza: | İmza: | İmza: |

Bu şablon genel amaçlı bir örnektir; kurumunuzun ihtiyaç ve mevzuat gereklerine göre uyarlanmalıdır. Nokta nokta (…) bırakılan alanlar idare tarafından doldurulur. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 12 nci maddesi, belirlenecek teknik kriterlerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olmasını, rekabeti engelleyici hususlar içermemesini ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlamasını arar. Yürürlükteki mevzuat metnini esas alın.

Şablon: AKSCO Ticaret ve Tedarik · https://aksco.com.tr · 0534 335 69 22 · Sürüm 2026-09-25 · Ücretsiz, kayıt gerektirmez