## Dönüşüm Hesabı
FLORESAN → LED DÖNÜŞÜM ÇİZELGESİ
Lamba tipini seçin, adet ve saat girin; ışık korunarak LED gücü ve kWh farkı çıkar
Yıllık çalışma saati |  | Örn. günde 10 saat × 250 gün = 2.500
Elektrik birim fiyatı (kWh) |  | Kendi faturanızdaki değeri girin — çizelgede hiçbir fiyat yazılı değildir.
LED sürücü / EM kaybı payı (%) |  | Boş bırakılırsa 0 kabul edilir — o zaman sonuç SADECE by-pass montaj için geçerlidir.
Hesapta kullanılacak LED seviyesi |  | ⚠ Seçim yapılmadan kWh ve tutar hesaplanmaz. Sayfa, Türkiye'de yaygın tüplerin 100-105 lm/W (Ekonomik) bandında olduğunu söylüyor.
# | Mevcut floresan | Adet | Mevcut sistem gücü (W) | Hedef lümen | LED — ekonomik (W) | LED — verimli (W) | LED — premium (W) | Mevcut kWh/yıl | LED (seçilen seviye) kWh/yıl | Fark (kWh/yıl)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TOPLAM
YILLIK TUTAR FARKI
“Mevcut sistem gücü” lamba + balast toplamıdır; değerini “Sistem Gücü” sekmesinden alın (yalnız T8 18/36/58 için yayımlanmış değer vardır, diğerlerinde ARMATÜR ETİKETİNE bakın). Bu sütun boş bırakılan satır hiçbir toplama girmez — iki taraf da aynı satırları sayar.
⚠ Çizelge ışığı KORUYARAK dönüşüm yapar: hedef lümen mevcut lambanın lümenidir. Piyasadaki “36 W floresan = 18 W LED” eşleştirmesi bu tabloda YOKTUR; o eşleştirme %38 ışık kaybı demektir.
⚠ RETROFİT TİPİ SONUCU DEĞİŞTİRİR. LED sütunları LAMBA gücüdür. By-pass montajda balast devreden çıkar ve geriye yalnız LED sürücü kaybı kalır; EM (balastla çalışan) tipte BALAST KAYBI DEVAM EDER, yani 21 W’lık bir tüpün sistem gücü 21 W değildir. Üstteki “LED sürücü / EM kaybı payı” hücresini doldurmazsanız sonuç yalnızca by-pass için ve sürücü kaybı hariç geçerlidir — gerçek tasarruf daha düşüktür.
Bu şablon AKSCO Ticaret ve Tedarik tarafından ücretsiz olarak sunulmaktadır · https://aksco.com.tr · info@aksco.com.tr · 0534 335 69 22 · Kullanımı serbesttir, kayıt gerekmez.

## Muadil Tablosu
FLORESAN → LED MUADİL (IŞIK KORUNARAK)
Hedef lümen mevcut lambanın lümenidir
Mevcut floresan | Hedef lümen | Ekonomik LED (≈105 lm/W) | Verimli LED (≈160 lm/W) | Premium (≈210 lm/W)
T8 18 W | 1300 | 13 | 8 | 6
T8 36 W | 3300 | 32 | 21 | 16
T8 58 W | 5200 | 50 | 33 | 25
T5 HE 14 W | 1350 | 13 | 8 | 6
T5 HE 28 W | 2600 | 25 | 16 | 12
T5 HE 35 W | 3320 | 32 | 21 | 16
T5 HO 54 W | 4450 | 42 | 28 | 21
T5 HO 80 W | 6150 | 59 | 38 | 29
PL-L 36 W | 2900 | 28 | 18 | 14
PL-L 55 W | 4800 | 46 | 30 | 23
Watt değerleri yuvarlanmıştır; sayfadaki tabloda “≈” ile verilir. Bu sekme hesap sayfasının kaynağıdır — satır sırası değiştirilmemelidir.
Bu şablon AKSCO Ticaret ve Tedarik tarafından ücretsiz olarak sunulmaktadır · https://aksco.com.tr · info@aksco.com.tr · 0534 335 69 22 · Kullanımı serbesttir, kayıt gerekmez.

## Sistem Gücü
LAMBA GÜCÜ İLE SİSTEM GÜCÜ (LAMBA + BALAST)
Floresan armatürün çektiği güç lamba gücünden yüksektir
Lamba | Elektronik (HF) | Düşük kayıplı manyetik | Standart manyetik
T8 18 W | 19–21 W | 25 W | 25–28 W
T8 36 W | 35–38 W | 43 W | 45 W
T8 58 W | 59 W | 67 W | 70 W
Tasarruf hesabı LAMBA gücü üzerinden değil SİSTEM gücü üzerinden yapılır; balast kaybı yok sayılırsa tasarruf olduğundan düşük görünür.
Bu şablon AKSCO Ticaret ve Tedarik tarafından ücretsiz olarak sunulmaktadır · https://aksco.com.tr · info@aksco.com.tr · 0534 335 69 22 · Kullanımı serbesttir, kayıt gerekmez.

## Künye ve Kısıt
FLORESAN KÜNYELERİ, ARZ KISITI VE ÖMÜR TANIMLARI
T8 floresan (26 mm, G13) — 840 renk, 25 °C
Nominal güç | Lamba lümeni | lm/W | Boy (mm) | Anma ömrü
18 W | 1.300 lm | 72 | 604 | 20.000 saat
30 W | 2.400 lm | 80 | 895–909 | 20.000 saat
36 W | 3.250–3.350 lm | 90–93 | 1.214 | 15.000–20.000 saat
58 W | 5.200–5.240 lm | 90 | 1.514 | 20.000 saat
70 W | 6.200 lm | 89 | 1.764–1.778 | 20.000 saat
T5 floresan (16 mm, G5)
Tip / güç | Lamba lümeni | lm/W | Boy (mm) | Anma ömrü
HE 14 W | 1.350 lm (35 °C) | 97 | 563 | 24.000 saat
HE 21 W | 1.900 lm | 90 | 849 | 24.000 saat
HE 28 W | 2.600 lm | 93 | 1.149 | 24.000 saat
HE 35 W | 3.320 lm | 95 | 1.449 | 24.000 saat
HO 24 W | 1.750 lm | 73 | 549 | 24.000 saat
HO 39 W | 3.100 lm | 79 | 849 | 24.000 saat
HO 49 W | 4.310 lm | 88 | 1.449 | 24.000 saat
HO 54 W | 4.450–4.500 lm | 82–83 | 1.149 | 24.000–30.000 saat
HO 80 W | 6.150 lm | 77 | 1.449 | 24.000 saat
Kompakt floresan (PL)
Tip / güç | Lamba lümeni | Duy
PL-C 18 W | 1.200 lm | G24q-2
PL-C 26 W | 1.800 lm | G24q-3
PL-L 18 W | 1.200 lm | 2G11
PL-L 24 W | 1.800 lm | 2G11
PL-L 36 W | 2.900 lm | 2G11
PL-L 55 W | 4.800 lm | 2G11
Floresan lambaların piyasaya arz kısıtı
Lamba tipi | Kısıt tarihi
Kompakt floresan (PL-C, PL-L, PL-S, PL-T) | 24 Şubat 2023
T12 (>28 mm) ve T2 (<9 mm) — üç bantlı fosforlu | 24 Şubat 2023
T9 halka | 24 Şubat 2023 (kademeli, 24 Şubat 2025’e uzatıldı)
T5 (9-17 mm) | 24 Ağustos 2023
T8 (17-28 mm) | 24 Ağustos 2023
Halofosfat T10/T12 (üç bantlı olmayan) | 13 Nisan 2012 (çok daha önce)
Ömür tanımları
Ürün | Tipik ömür | Tanım
T8 floresan | 20.000 saat | Lambaların %50’sinin arızalandığı an
T5 floresan | 24.000 saat | Aynı — %50 arıza
Kompakt floresan | 10.000 saat | %85 hayatta kalma, lümen koruma %83
LED tüp | 30.000 saat | L70 — ışık başlangıcın %70’ine düştüğü an; lamba hâlâ yanıyor
LED armatür | 50.000 saat | L70 veya L80 (panellerde)
Premium LED tüp | 100.000 saate kadar | L70
Arz kısıtı “satışı yasak” demek değildir: kısıt piyasaya ARZ edilmesine ilişkindir, stoktaki ürün tükenene kadar bulunabilir. Elinizdeki armatürü kullanmaya devam etmek yasak değildir. ⚠ Tarihleri ve muafiyet kapsamını siparişten ÖNCE yürürlükteki listeden teyit edin — bu sekme bir kopyadır ve 2026-09-25 tarihinde dondurulmuştur; güncel hâli aksco.com.tr/bilgi-merkezi/floresan-led-muadil-tablosu/ adresindedir.
Bu şablon AKSCO Ticaret ve Tedarik tarafından ücretsiz olarak sunulmaktadır · https://aksco.com.tr · info@aksco.com.tr · 0534 335 69 22 · Kullanımı serbesttir, kayıt gerekmez.