TEKNİK ŞARTNAME

HAVALANDIRMA, KLIMA VE FILTRE MALZEMESI

| İdare / Kurum | … |
| --- | --- |
| İşin adı | Havalandırma, Klima ve Filtre Malzemesi Alımı |
| Şartname tarihi | … |
| Doküman no | … |

1. Kapsam

Bu teknik şartname, aşağıdaki tabloda cinsi, teknik özellikleri, birimi ve miktarı belirtilen havalandırma, klima ve filtre malzemesi kalemlerinin satın alınmasına ilişkin teknik kriterleri kapsar.

2. Standartlara uygunluk

Teklif edilen ürünlerin, tabloda atıf yapılan ulusal ve/veya uluslararası standartlara uygun olması zorunludur. İlgili mevzuat gereği CE işareti taşıması gereken ürünlerde CE işareti ve AB uygunluk beyanı aranır. Biyosidal ürünlerde Sağlık Bakanlığı ruhsatı, kişisel koruyucu donanımlarda ise ilgili standartlara göre düzenlenmiş uygunluk belgeleri istenir.

3. Marka ve model

Teknik özellikler, belirli bir marka veya modele yönlendirme yapmayacak biçimde, ölçülebilir teknik kriterlerle tanımlanmıştır. Tabloda hiçbir kalem için marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilmemiştir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 12 nci maddesi uyarınca, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hâllerinde, “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir. Bu hâlde denkliğin hangi teknik özelliklere göre değerlendirileceğinin ayrıca yazılması, değerlendirme aşamasındaki tartışmayı önler.

4. Ambalaj ve etiketleme

Ürünler orijinal ambalajında, ambalajı açılmamış ve zarar görmemiş olarak teslim edilir. Ambalaj üzerinde ürün adı, üretici/ithalatçı bilgisi, parti veya seri numarası, üretim tarihi ve varsa son kullanma tarihi okunaklı biçimde bulunur. Türkçe kullanım talimatı gerektiren ürünlerde talimat ambalajda veya ekinde yer alır.

5. Raf ömrü

Son kullanma tarihi olan ürünlerde, teslim tarihi itibarıyla toplam raf ömrünün en az %75'i kalmış olmalıdır. Bu koşulu sağlamayan ürünler kabul edilmez.

6. Güvenlik bilgi formu

Kimyasal ürünlerde, ilgili mevzuata uygun düzenlenmiş güncel Türkçe Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) teslimatla birlikte verilir.

7. Numune

İdare gerekli gördüğü kalemler için, değerlendirme aşamasında ücretsiz numune isteyebilir. Numuneler teklifle birlikte veya idarenin belirleyeceği süre içinde teslim edilir. Numunesi istenip verilmeyen kalem değerlendirme dışı bırakılabilir.

8. Teslim yeri ve süresi

Teslimat, idarenin bildireceği adrese/adreslere yüklenici tarafından, nakliye ve boşaltma yüklenici sorumluluğunda olmak üzere yapılır. Teslim süresi sipariş bildiriminden itibaren en fazla … takvim günüdür. Birden fazla teslim noktası varsa her nokta için miktar ayrıca bildirilir.

9. Kısmi teslim

İdarenin onayı olmadan kısmi teslimat yapılamaz. Onaylı kısmi teslimlerde her sevkiyat için ayrı irsaliye düzenlenir.

10. Muayene ve kabul

Teslim edilen ürünler, idare tarafından oluşturulacak muayene ve kabul komisyonu tarafından bu şartnamedeki kriterlere göre incelenir. Uygun bulunmayan kalemler tutanakla tespit edilir ve yüklenici tarafından en geç … takvim günü içinde masrafları kendisine ait olmak üzere değiştirilir.

11. Garanti

Cihaz, alet ve ekipman niteliğindeki kalemler, teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl üretim hatalarına karşı garantilidir. Garanti kapsamındaki arızalarda değişim veya onarım süresi en fazla … iş günüdür.

12. Sorumluluk

Ürünlerin taşınması sırasında oluşacak hasar, kayıp ve gecikmelerden yüklenici sorumludur. Hatalı, eksik veya şartnameye aykırı teslimattan doğan zararlar yükleniciye aittir.

13. Fiyat ve fatura

Birim fiyatlar KDV hariç verilir; KDV oranı ayrı satırda gösterilir. Teklif geçerlilik süresi en az … gündür. Fatura, teslimatı takiben tek fatura hâlinde düzenlenir.

14. Kalem listesi ve teknik özellikler

Aşağıdaki tabloda 30 kalem yer almaktadır. Kurumunuzun ihtiyacı olmayan satırları silin, gereken satırları ekleyin ve “Miktar” sütununu doldurun.

| Sıra No | Malzemenin Cinsi | Teknik Özellikleri | Birimi | Miktarı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaset (panel) filtre | ISO Coarse sınıfı, karton veya galvaniz çerçeve, sentetik filtre ortamı, derinlik 25 mm veya 48 mm, ölçü siparişe göre | Adet |  |
| 2 | Torba (bag) filtre | ISO ePM10 / ePM2,5 / ePM1 sınıfından biri, cep sayısı ve cep boyu belirtilmiş, galvaniz veya plastik çerçeve, temiz basınç kaybı veri sayfasında verilmiş | Adet |  |
| 3 | Mini pileli (kompakt) filtre | ISO ePM1 sınıfı, derinlik 292 mm veya 96 mm, plastik veya galvaniz çerçeve, temiz basınç kaybı ve anma debisi etikette | Adet |  |
| 4 | HEPA filtre | EN 1822'ye göre sınıflandırılmış, sızdırmazlık contası tek parça, tarama (scan) test raporu ile, ölçü ve derinlik siparişe göre | Adet |  |
| 5 | Aktif karbon filtre | Granül veya kaset tipi, karbon ağırlığı ve temas süresi veri sayfasında, koku ve gaz fazı için, ön filtre ile birlikte kullanılır | Adet |  |
| 6 | Metal yıkanabilir filtre | Alüminyum kafes, yıkanıp tekrar kullanılabilir, mutfak davlumbazı ve ön filtre uygulaması için, ölçü siparişe göre | Adet |  |
| 7 | Rulo filtre ortamı | Sentetik elyaf, kalınlık 10–20 mm, genişlik 1 m veya 2 m, metre olarak kesilir | m |  |
| 8 | Filtre çerçevesi ve kızak | Galvaniz sac, kaset veya torba filtre ölçüsüne uygun, conta ve klipsi ile | Adet |  |
| 9 | Fark basınç göstergesi (manometre) | Ölçüm aralığı 0–250 Pa veya 0–500 Pa, ibreli veya dijital, filtre bankosu üzerine montaj için hortum ve rakor takımıyla | Adet |  |
| 10 | Spiral hava kanalı | Galvaniz sac, çap 100–500 mm, boy 3 m, et kalınlığı çapa göre | Adet |  |
| 11 | Flex (esnek) kanal | Alüminyum lamine veya izoleli, çap 100–400 mm, kutuda 10 m | Kutu |  |
| 12 | Kanal bağlantı elemanı | Dirsek, redüksiyon, T parça ve manşon; galvaniz sac, çap ve açı siparişe göre | Adet |  |
| 13 | Kanal bandı ve conta | Alüminyum folyo bant veya kauçuk conta, genişlik 50 mm veya 75 mm | Rulo |  |
| 14 | Menfez (üfleme/emiş) | Alüminyum veya sac, tek veya çift sıra kanatlı, damperli seçenekli, elektrostatik toz boyalı, ölçü siparişe göre | Adet |  |
| 15 | Difüzör | Kare veya dairesel, alüminyum, plenum kutulu seçenekli, ölçü siparişe göre | Adet |  |
| 16 | Dış hava panjuru | Alüminyum, kuş teli ve yağmur damlalıklı, ölçü siparişe göre | Adet |  |
| 17 | Kanal tipi fan | Debi ve basınç değeri belirtilmiş, çap 100–400 mm, tek veya üç fazlı | Adet |  |
| 18 | Çatı tipi aspiratör | Dikey veya yatay atışlı, debi ve statik basınç değeri belirtilmiş, hız kontrol uyumlu | Adet |  |
| 19 | Aksiyal duvar tipi fan | Çap 200–600 mm, panjurlu veya panjursuz, debi değeri belirtilmiş | Adet |  |
| 20 | Radyal (salyangoz) fan | Öne veya geriye eğik kanatlı, debi-basınç eğrisi veri sayfasında, kayış kasnak veya direkt akuple | Adet |  |
| 21 | Klima santrali kayışı | Klasik V veya dar V kesit, profil ve boy motor-fan kasnağına göre | Adet |  |
| 22 | Fan ve motor rulmanı | Yatak ölçüsü ve tipi mevcut parçadan alınır, gres kanallı seçenekli | Adet |  |
| 23 | Damper ve servomotor | Karşı veya paralel kanatlı damper, 0–10 V veya aç-kapa servomotor, tork değeri belirtilmiş | Adet |  |
| 24 | Split klima (duvar tipi) | Soğutma kapasitesi ve enerji sınıfı belirtilmiş, inverter, iç ve dış ünite takımı, bakır boru ve montaj ayrı | Takım |  |
| 25 | Kaset tipi klima | 4 yönlü üflemeli, kapasite ve enerji sınıfı belirtilmiş, dekoratif panel dahil | Takım |  |
| 26 | VRF iç/dış ünite ve dağıtıcı | Sistem kapasitesi, iç ünite adedi ve boru mesafesi projeye göre belirlenir | Takım |  |
| 27 | Hava perdesi | Kapı genişliğine göre 90 / 120 / 150 cm, elektrikli ısıtıcılı veya ısıtıcısız | Adet |  |
| 28 | Nem alma cihazı | Günlük nem alma kapasitesi (L/gün) ve çalışma sıcaklık aralığı belirtilmiş, hijyostatlı | Adet |  |
| 29 | Bakır boru ve izolasyon | Klima tesisatı için tavlı bakır, çap ve et kalınlığı belirtilmiş, kauçuk köpük izolasyon ile | m |  |
| 30 | Klima montaj konsolu ve titreşim takozu | Galvaniz veya elektrostatik boyalı konsol, dış ünite ağırlığına uygun, kauçuk takozla | Takım |  |

15. Onay

Bu teknik şartname … sayfa ve … maddeden ibaret olup, aşağıda adı geçenler tarafından düzenlenmiş ve imzalanmıştır.

| Düzenleyen | Kontrol eden | Onaylayan |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı: … | Adı Soyadı: … | Adı Soyadı: … |
| Unvanı: … | Unvanı: … | Unvanı: … |
| İmza: | İmza: | İmza: |

Bu şablon genel amaçlı bir örnektir; kurumunuzun ihtiyaç ve mevzuat gereklerine göre uyarlanmalıdır. Nokta nokta (…) bırakılan alanlar idare tarafından doldurulur. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 12 nci maddesi, belirlenecek teknik kriterlerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olmasını, rekabeti engelleyici hususlar içermemesini ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlamasını arar. Yürürlükteki mevzuat metnini esas alın.

Şablon: AKSCO Ticaret ve Tedarik · https://aksco.com.tr · 0534 335 69 22 · Sürüm 2026-09-25 · Ücretsiz, kayıt gerektirmez